## Sheet1
附件3.实训室安全隐患自查表
问题清单 | [5 empty] | 措施清单 |  |  |  | 备注
序号 | 学院 | 实训室名称 | 检查时间 | 问题描述 | 隐患类别 | 整改措施 | 是否自行完成整改 | 整改完成时间 | 是否需要其他部门协调整改
1 | 智能制造学院 |  | 2024-02-24 | 5号实训基地一楼厂房区域，电缆线走地下管槽，上面铺硬井盖，经过重型设备的重压和人员的踩踏，时间一长，硬井盖易破损，硬井盖上面铺一层地胶，也经常损坏，维护困难，还存在安全隐患 | 实训室安全隐患 | 制定改造方案，将地下电缆敷设改成地上桥架式敷设，避免地面硬井盖和地胶的破损。方案经过论证后实施 | 否 | 待方案落地才能知道今年改造还是纳入明年预算 | 是
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注：隐患类别例如消防安全、用水安全、用电安全、机械安全、高压安全等等